工   程   节   能

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 综合实验楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西省-咸阳 |
| 设计编号 | 150903 |
| 建设单位 | 西安高新科技职业学院 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 |
| 设 计 人 | 马君 |
| 校 核 人 | 姚菁菁 |
| 审 核 人 | 吴国波 |
| 设计日期 | 2015年6月8日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计软件BECS |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20130705(SP4) |
| 研发单位 | 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | 18381121 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	体形系数	5

5	窗墙比	5

5.1	窗墙比	5

5.2	外窗表	5

6	可见光透射比	6

7	天窗	7

7.1	天窗屋顶比	7

7.2	天窗类型	7

8	屋顶构造	7

8.1	屋顶构造一	7

9	外墙构造	8

9.1	外墙相关构造	8

9.1.1	外墙构造一	8

9.1.2	热桥梁构造一	8

9.1.3	热桥柱构造一	8

9.2	外墙平均热工特性	9

10	挑空楼板构造	10

10.1	挑空楼板构造一	10

11	采暖与非采暖隔墙	10

12	采暖与非采暖楼板	10

13	采暖地下室外墙构造	10

14	周边地面-控温构造	11

14.1	周边地面构造一	11

15	非周边地面-控温构造	11

15.1	非周边地面构造一	11

16	外窗热工	11

16.1	外窗构造	11

16.2	外遮阳类型	12

16.3	平均遮阳系数	12

16.4	平均传热系数	14

16.5	总体热工性能	15

17	可开启面积	16

18	外窗气密性	16

19	幕墙气密性	16

20	结论	17

# 建筑概况

| 工程名称 | 西安高新科技职业学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西省-咸阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.36° | 东经：108.72° |
| 建筑面积 | 地上7496㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 地上21.9m 地下0.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 35822.66 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9768.75 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)

# 工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 22 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 26 | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 28 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 29 | 0.042 | 0.360 | 19.0 | 2233.0 | 0.0000 |  |

# 体形系数

| 外表面积 | 9768.75 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 35822.66 |
| 体形系数 | 0.27 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.2条 |
| 标准要求 | ...体形系数应小于或等于0.40... |
| 结论 | 满足 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 287.68 | 1471.90 | 0.20 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 255.16 | 1162.96 | 0.22 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 101.65 | 1320.96 | 0.08 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 140.41 | 1418.06 | 0.10 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 合计面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 287.68 |  | 2.15×2.70 | 1 | 1 | 5.81 | 5.81 |
|  |  | 6.46×3.60 | 1 | 1 | 23.26 | 23.26 |
|  |  | 2.15×3.90 | 2 | 1 | 8.38 | 8.38 |
|  |  | 5.40×2.95 | 2 | 1 | 15.93 | 15.93 |
|  |  | 6.46×3.90 | 2 | 1 | 25.20 | 25.20 |
|  | C1 | 1.20×1.50 | 1 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | C2 | 1.20×2.65 | 1 | 30 | 3.18 | 95.40 |
|  | C4 | 1.20×2.95 | 2 | 28 | 3.54 | 99.12 |
|  | C5 | 0.90×2.10 | 2 | 2 | 1.89 | 3.78 |
| 北向 255.16 |  | 3.36×3.60 | 1 | 1 | 12.09 | 12.09 |
|  |  | 3.90×3.60 | 1 | 1 | 14.02 | 14.02 |
|  |  | 9.46×3.60 | 1 | 1 | 34.04 | 34.04 |
|  |  | 6.65×3.60 | 1 | 1 | 23.92 | 23.92 |
|  |  | 4.85×3.60 | 1 | 1 | 17.47 | 17.47 |
|  |  | 6.62×3.90 | 2 | 1 | 25.82 | 25.82 |
|  |  | 6.64×4.56 | 2 | 2 | 30.28 | 60.57 |
|  |  | 4.88×3.90 | 2 | 1 | 19.02 | 19.02 |
|  | C1 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C3 | 0.60×1.20 | 1 | 13 | 0.72 | 9.36 |
|  | C5 | 0.90×2.10 | 2 | 6 | 1.89 | 11.34 |
|  | C7 | 3.00×3.65 | 2 | 1 | 10.95 | 10.95 |
|  | YXC1 | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | YXC2 | 0.90×0.90 | 2 | 2 | 0.81 | 1.62 |
|  | YXC3 | 3.60×1.13 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  | YXC4 | 2.70×1.05 | 2 | 1 | 2.83 | 2.83 |
|  | YXC5 | 2.70×1.05 | 2 | 1 | 2.84 | 2.84 |
| 东向 101.65 | C1 | 1.20×1.50 | 1 | 14 | 1.80 | 25.20 |
|  | C2 | 1.20×2.65 | 1 | 8 | 3.18 | 25.44 |
|  | C3 | 0.60×1.20 | 1~2 | 6 | 0.72 | 4.32 |
|  | C3 | 0.60×1.20 | 2 | 3 | 0.72 | 2.16 |
|  | C4 | 1.20×2.95 | 2 | 8 | 3.54 | 28.32 |
|  | C7 | 3.00×3.65 | 2 | 1 | 10.95 | 10.95 |
|  | YXC1 | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | YXC2 | 0.90×0.90 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  | YXC4 | 2.70×1.05 | 2 | 1 | 2.83 | 2.83 |
| 西向 140.41 |  | 3.38×3.60 | 1 | 1 | 12.16 | 12.16 |
|  | C1 | 1.20×1.50 | 1 | 13 | 1.80 | 23.40 |
|  | C2 | 1.20×2.65 | 1 | 3 | 3.18 | 9.54 |
|  | C2 | 1.20×2.65 | 1 | 9 | 3.18 | 28.62 |
|  | C3 | 0.60×1.20 | 1 | 7 | 0.72 | 5.04 |
|  | C4 | 1.20×2.95 | 2 | 9 | 3.54 | 31.86 |
|  | C4 | 1.20×2.95 | 2 | 3 | 3.54 | 10.62 |
|  | C6 | 0.90×2.40 | 2 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  | C7 | 3.00×2.70 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |
|  | YXC1 | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | YXC2 | 0.90×0.90 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.20 | C4 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.22 | YXC1 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.08 | C7 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.10 | C4 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

无天窗

## 天窗类型

无天窗

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.667 | 0.640 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 268 | － | － | － | 1.843 | 2.992 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.55,S≤0.3或K≤0.45,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 50 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.190 | 0.429 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.909 | 3.264 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.167 | 4.430 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 50 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.190 | 0.429 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 350 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.201 | 3.460 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 1.459 | 4.626 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 50 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.190 | 0.429 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 700 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.402 | 6.920 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 810 | － | － | － | 1.660 | 8.086 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 792.93 | 0.671 | 0.43 | 4.43 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 254.74 | 0.216 | 0.62 | 4.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 133.73 | 0.113 | 0.55 | 8.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 1181.40 | 1.000 | 0.49 | 4.89 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 586.21 | 0.658 | 0.43 | 4.43 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 198.07 | 0.222 | 0.62 | 4.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 106.85 | 0.120 | 0.55 | 8.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 891.14 | 1.000 | 0.49 | 4.91 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 836.15 | 0.700 | 0.43 | 4.43 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 219.77 | 0.184 | 0.62 | 4.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 138.19 | 0.116 | 0.55 | 8.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 1194.11 | 1.000 | 0.48 | 4.89 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 864.46 | 0.694 | 0.43 | 4.43 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 235.21 | 0.189 | 0.62 | 4.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 145.86 | 0.117 | 0.55 | 8.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 1245.52 | 1.000 | 0.48 | 4.90 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3079.74 | 0.683 | 0.43 | 4.43 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 907.79 | 0.201 | 0.62 | 4.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 524.64 | 0.116 | 0.55 | 8.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 4512.17 | 1.000 | 0.48 | 4.89 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.389 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.522 | 2.453 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

# 采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

# 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

# 周边地面-控温构造

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 60 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.429 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.519 | 1.945 |
| 导热阻R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 非周边地面-控温构造

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 60 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.429 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.519 | 1.945 |
| 导热阻R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金中空玻璃窗(空气间层9mm) | 18 | 3.30 | 0.60 | 0.800 | 《西安市居住建筑节能设计标准》 |
| 2 | 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) | 65 | 2.30 | 0.60 | 1.000 | 《西安市居住建筑节能设计标准》 |

## 外遮阳类型

本工程无此内容

## 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.805 | 5.805 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 23.262 | 23.262 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 3 |  | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 4 |  | 2 | 1 | 15.930 | 15.930 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 5 |  | 2 | 1 | 25.201 | 25.201 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 6 | C1 | 1 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 7 | C2 | 1 | 30 | 3.180 | 95.400 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 8 | C4 | 2 | 28 | 3.540 | 99.120 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 9 | C5 | 2 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 287.684 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 12.092 | 12.092 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.022 | 14.022 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 34.040 | 34.040 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 23.923 | 23.923 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.466 | 17.466 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 6 |  | 2 | 1 | 25.818 | 25.818 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 7 |  | 2 | 2 | 30.285 | 60.570 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 8 |  | 2 | 1 | 19.021 | 19.021 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 9 | C1 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 10 | C3 | 1 | 13 | 0.720 | 9.360 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 11 | C5 | 2 | 6 | 1.890 | 11.340 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 12 | C7 | 2 | 1 | 10.950 | 10.950 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 13 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 14 | YXC2 | 2 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 15 | YXC3 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 16 | YXC4 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 17 | YXC5 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 255.161 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.600 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 14 | 1.800 | 25.200 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 2 | C2 | 1 | 8 | 3.180 | 25.440 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 3 | C3 | 1~2 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 4 | C3 | 2 | 3 | 0.720 | 2.160 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 5 | C4 | 2 | 8 | 3.540 | 28.320 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 6 | C7 | 2 | 1 | 10.950 | 10.950 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 7 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 8 | YXC2 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 9 | YXC4 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 101.655 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.600 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 12.163 | 12.163 | 61 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 2 | C1 | 1 | 13 | 1.800 | 23.400 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 3 | C2 | 1 | 3 | 3.180 | 9.540 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 4 | C2 | 1 | 9 | 3.180 | 28.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 5 | C3 | 1 | 7 | 0.720 | 5.040 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 6 | C4 | 2 | 9 | 3.540 | 31.860 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 7 | C4 | 2 | 3 | 3.540 | 10.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 8 | C6 | 2 | 4 | 2.160 | 8.640 | 65 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 9 | C7 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 10 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 11 | YXC2 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.600 |  | 1.000 | 0.600 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 140.413 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.600 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.600 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积 | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 287.684 | 1.00 | 0.600 |
| 北向 | 255.161 | 1.00 | 0.600 |
| 东向 | 101.655 | 1.00 | 0.600 |
| 西向 | 140.413 | 1.00 | 0.600 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.600 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.805 | 5.805 | 18 | 3.300 |
| 2 |  | 1 | 1 | 23.262 | 23.262 | 61 | 3.300 |
| 3 |  | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 18 | 3.300 |
| 4 |  | 2 | 1 | 15.930 | 15.930 | 18 | 3.300 |
| 5 |  | 2 | 1 | 25.201 | 25.201 | 61 | 3.300 |
| 6 | C1 | 1 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 3.300 |
| 7 | C2 | 1 | 30 | 3.180 | 95.400 | 18 | 3.300 |
| 8 | C4 | 2 | 28 | 3.540 | 99.120 | 18 | 3.300 |
| 9 | C5 | 2 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 3.300 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 287.684 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.300 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 12.092 | 12.092 | 61 | 3.300 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.022 | 14.022 | 61 | 3.300 |
| 3 |  | 1 | 1 | 34.040 | 34.040 | 61 | 3.300 |
| 4 |  | 1 | 1 | 23.923 | 23.923 | 61 | 3.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.466 | 17.466 | 61 | 3.300 |
| 6 |  | 2 | 1 | 25.818 | 25.818 | 61 | 3.300 |
| 7 |  | 2 | 2 | 30.285 | 60.570 | 65 | 2.300 |
| 8 |  | 2 | 1 | 19.021 | 19.021 | 61 | 3.300 |
| 9 | C1 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 3.300 |
| 10 | C3 | 1 | 13 | 0.720 | 9.360 | 65 | 2.300 |
| 11 | C5 | 2 | 6 | 1.890 | 11.340 | 65 | 2.300 |
| 12 | C7 | 2 | 1 | 10.950 | 10.950 | 18 | 3.300 |
| 13 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 3.300 |
| 14 | YXC2 | 2 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 3.300 |
| 15 | YXC3 | 2 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 3.300 |
| 16 | YXC4 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 3.300 |
| 17 | YXC5 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 3.300 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 255.161 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.981 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 14 | 1.800 | 25.200 | 18 | 3.300 |
| 2 | C2 | 1 | 8 | 3.180 | 25.440 | 18 | 3.300 |
| 3 | C3 | 1~2 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 3.300 |
| 4 | C3 | 2 | 3 | 0.720 | 2.160 | 65 | 2.300 |
| 5 | C4 | 2 | 8 | 3.540 | 28.320 | 18 | 3.300 |
| 6 | C7 | 2 | 1 | 10.950 | 10.950 | 18 | 3.300 |
| 7 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 3.300 |
| 8 | YXC2 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 3.300 |
| 9 | YXC4 | 2 | 1 | 2.835 | 2.835 | 18 | 3.300 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 101.655 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.279 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 12.163 | 12.163 | 61 | 3.300 |
| 2 | C1 | 1 | 13 | 1.800 | 23.400 | 18 | 3.300 |
| 3 | C2 | 1 | 3 | 3.180 | 9.540 | 18 | 3.300 |
| 4 | C2 | 1 | 9 | 3.180 | 28.620 | 18 | 3.300 |
| 5 | C3 | 1 | 7 | 0.720 | 5.040 | 65 | 2.300 |
| 6 | C4 | 2 | 9 | 3.540 | 31.860 | 18 | 3.300 |
| 7 | C4 | 2 | 3 | 3.540 | 10.620 | 18 | 3.300 |
| 8 | C6 | 2 | 4 | 2.160 | 8.640 | 65 | 2.300 |
| 9 | C7 | 2 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 3.300 |
| 10 | YXC1 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 3.300 |
| 11 | YXC2 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 3.300 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 140.413 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.203 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 287.68 | 3.30 | 0.60 | 0.20 | K≤3.50, SC≤1.00 | 满足 |
| 北向 | 255.16 | 2.98 | 0.60 | 0.22 | K≤3.00, SC≤1.00 | 满足 |
| 东向 | 101.65 | 3.28 | 0.60 | 0.08 | K≤3.50, SC≤1.00 | 满足 |
| 西向 | 140.41 | 3.20 | 0.60 | 0.10 | K≤3.50, SC≤1.00 | 满足 |
| 综合平均 | 784.91 | 3.18 | 0.60 | 0.15 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.2-3的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 | 门窗编号 | 门窗面积 | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 485.71 | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.03 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LM1 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LM2 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |

| 标准依据 | 《标准1》第4.2.8条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 外窗开启比≥30% |
| 结论 | 满足 |

# 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.10条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 |
| 结论 | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | － |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无天窗 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面-控温构造 | 满足 |  |
| 9 | 非周边地面-控温构造 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |