展厅室外给排水工程、电缆工程报价单

- 工程概况

1、生活给水系统（∮1200砖砌闸阀井参见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据甲方提供展厅给排水、消防、电线平面布置图给水及中水同消防消防管道一个管沟，自艺术中心东侧水井引至展厅A45、A46、A47、A29进水管沟并连接室内预留管管口，管道采用联塑牌DN100Pe管（1.6mpa）。

2、生活污水系统（∮700砖砌污水井参见陕09S3P39页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据甲方提供展厅给排水、消防、电线平面布置图，A45、A46、A47、A29展厅自室内出去，一直向南至A47南侧原有污水井，A46、A47之间设一趟雨水井，连接至A46西侧雨水井，雨、污水管道均采用联塑牌双璧波纹管，SN4级。

3、室外电缆工程（埋深＞700mm，参见陕09D03137页，电缆直埋做法）

1）依据甲方提供展厅给排水、消防、电线平面布置图，电蓝自接待中心西侧新电箱引至A45、A46、A47、A48、A49、A29，电缆采用国内一线品牌。

7、生活给排水、电缆管道穿地沟端部挡土墙部位均应设置钢套管，管道与套管间隙需采用防水材料嵌填，地沟封堵挡土墙应采用水泥砂浆抹面。

二、施工要求

1、6栋单体楼管线布置较为复杂，施工前必须按图纸规划好，若图纸与现场不符需及时告知甲方。

2、部分位置不具备机械开挖条件需人工开挖，开挖深度必须符合规范及图集要求。

3、管道沟槽开挖前，应事先测量末端井内管底高程以确定各井室内管底高程，直至井室基坑开挖底高程（即沟槽、井室开挖深度）。

4、须按图集设计要求（09S2给水工程、09S3排水工程）施工给排水管道与井室基础、

井室结构和防水及抹灰层、管道沟槽与井室的回填。

5、给、排水管道安装与井室施工完成，须作水压严密性、闭水试验，无渗漏水，方可回

填沟槽、基坑。

- 电缆敷设完成后需进行通电调试，电缆敷设必须严格按照规范及图集施工，填砂、铺砖、设警示带，回填完成后设警示桩。

- 回填完成后多余土方按照甲方要求整平，材料垃圾自行清理至校外。

- 施工期间严格遵守泾阳县扬尘治理工作按要求，裸土及时覆盖，因治雾减霾问题产生的任何费用，乙方自行承担。

- 给排水管道下做300mm厚1:7水泥土垫层,电缆够地基夯实即可。

- 给排水井及电缆井下做300mm厚1:7水泥土，100mm厚混凝土垫层。

三、报价单

| 序号 | 分部分项工程名称 |  | 品牌、型号 | 单位 | 工程量 | 材料单价（元） | 人工单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pe给水管DN110安装 |  | 联塑、1.6mpa | m | 285 |  |  |  | 包括沟槽土方工程、及配件 |
| 2 | Pe给水管DN50安装 |  | 联塑、1.6mpa | m | 20 |  |  |  | 包括沟槽土方工程、及配件 |
| 3 | Pe给水管DN32安装 |  | 联塑、1.6mpa | m | 15 |  |  |  | 包括沟槽土方工程及配件 |
| 4 | 双壁波纹管DN300安装 |  | 联塑、SN4级 | m | 350 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 5 | YJV22电缆 |  | 4*95+1*50 | m | 420 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 6 | YJV22电缆 |  | 4*50+1*25 | m | 460 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 7 | YJV22电缆 |  | 4*35+1*16 | m | 480 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 8 | YJV22电缆 |  | 4*25+1*16 | m | 240 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 9 | YJV22电缆 |  | 5*16 | m | 200 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 10 | YJV22电缆 |  | 5*10 | m | 425 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 11 | YJV22电缆 |  | 3*6 | m | 170 |  |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 12 | 砖砌圆形阀门井砌抹 |  | Ф700 | 座 | 12 |  |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 13 | 砖砌方形井 |  | 1200*1200 | 座 | 5 |  |  |  | 带轻型球墨铸铁井盖 |
| 14 | 砖砌方形井 |  | 800*800 | 座 | 5 |  |  |  | 带轻型球墨铸铁井盖 |
|  |  | 注：本报价表中管道安装、井室、均已包括图集设计的全部工作内容（如：土方开挖与回填、灰土及砼基础、中粗砂回填、内面抹灰、管道穿地沟挡土墙套管的安装与套管和管道间隙的嵌填、地沟挡土墙的砌筑与抹面、多余土方整平，电缆沟夯实填砂，铺砖、警示带、回填、警示桩等工作，工程量按实结算，管沟宽度满足施工要求，深度可根据现场实际调整，电缆（国标、一线品牌）施工前必须进行现场复核。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价要求

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2025年12月8日至12月20日。

4、现场勘察时间：2025年12月2日上午10:00，在新建办集合，联系人张老师：18509296270.

五、报送时间与联系方式

请将报价单于2025年12月7日18:00前密封送至西安理工大学高科学院泾河校区建设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，联系人：李老师13468655574,技术咨询：祁老师 13092949398。

- 附件

- 陕09S2P8页立式阀门井图集做法；

- 陕09S3P39页Ф700圆形砖砌排水检查井图集做法；

- 陕99S203P11页水泵接合器阀门井图集做法；

- 陕09S3P18页双壁波纹排水管道基础图集做法；

- 展厅室外污水管道、电缆工程平面布置图；

6、陕09D3图集；

西安理工大学高科学院

建设办

二零二五年十一月二十八日