供水调频增压设备采购、安装

招  标  文  件

招   标   人：西安高新科技职业学院

二零二五年六月二十八日

目 录

第一章 投标须知

第二章  合同

第三章  投标文件格式

第四章  供水设备清单、图纸及其它需要说明的事项

第五章   生活无负压供水调频增压设备设计方案

第六章   生活无负压供水调频增压设备技术要求

- 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：西安高新科技职业学院 地址：陕西省泾阳县先锋大街东七路 联系人：李建峰 电话：13468655574 技术指导：佘老师13991146459 |
| 2 | 项目名称 | B19办公楼 |
| 3 | 建设地点 | 陕西省泾阳县先锋大街东七路 |
| 4 | 招标范围 | B19办公楼供水调频增压设备采购、安装 |
| 5 | 计划工期 | B19办公楼供水调频增压设备计划于2025年7月5日进场 |
| 6 | 质量要求 | GB/T5656 《离心泵技术条件（II）类》 GB/T16907《离心泵技术条件（I）类》 GB 150-1998，钢制压力容器 GB02S101 、GB50974-2014 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 经国家工商、税务登记注册（增值税一般纳税人），能独立承担民事责任的供水设备生产厂家或者其驻陕分公司及授权经销商 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 投标文件份数 | 纸质版一正一副 |
| 10 | 开标方式 | 议标议价 |
| 11 | 投标时间和地点 | 2025年6月30日12:00之前； 陕西省泾阳县先锋大街东七路 |

1.总则

1.1说明

1.1.1项目的说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项所述。

1.1.2工程所需资金已落实，现通过公开招标来择优选定供应供水调频增压设备单位。

1.2投标人的资格和资质要求

1.2.1为履行本合同，参加投标的生产企业或经销企业(以下称“投标人”)必须具有相应的资质和资格，非本国注册的投标人应按国家相应主管部门有关管理规定取得相应的资质和资格。

1.2.2投标人应提供令招标人满意的资质文件，以证明其符合投标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括但不限于下列资料：

（1）投标人的营业执照、税务登记证（增值税一般纳税人）；

（2）法定代表人的授权委托书；

招标文件包括下列内容：

第一章、投标须知

前附表

1.总则

2.招标文件

3.投标文件的编制及递交

4.开标、定标及授予合同

第二章、合同

第三章、投标文件格式

第四章 供水设备清单、技术规范、图纸及其它需要说明的事项

2.1.2投标人应认真审阅招标文件中所有的招标须知、合同条款、投标文件格式、技术规范、供水设备清单和图纸。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2.2招标文件的解释

投标人若有问题需要澄清，应于收到招标文件后2天之内，以书面方式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标人提出，招标人在投标截止期3天之前，以书面形式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止日期3天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件，该书面补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2投标人在收到招标文件修改通知后应立即以书面方式告知招标人予以确认。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

3.投标文件的编制及递交

3.1投标报价说明

3.1.1投标人在投标报价时，报价应包括：供水调频增压设备主材费、辅材费、短途搬运费、包装运输费、安装费、投标人技术人员现场服务指导、税金及其他一切相关费用。

3.1.2在交货期限内，单价一次包干，不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响、并作为最终结算的唯一依据。

3.1.4因投标人对招标文件阅读疏忽或误解或对施工现场、施工环境、市场行情了解不清而造成的后果，风险由投标人自负。

3.1.6投标人的报价应包括所有的给予优惠的费用。

3.1.7投标人对所投供水调频增压设备只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择价。

3.1.8投标文件报价中的所有价格全部采用人民币表示。

3.2投标文件的语言

3.2.1所有投标文件应使用中文编写。

3.2.2投标人与招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.3投标文件的组成

3.3.1投标人的投标文件应包括下列内容：

投标书

投标书应自招标文件第三章起按格式编撰至第五章

投标书附件-售后服务承诺

上述表格由投标人自行准备。

3.3.2投标人必须使用招标文件第三章提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.3.3投标人对招标人提供的安装方案、技术培训、质量保证措施、售前售后服务等内容，应在投标文件中说明。

3.4投标有效期

3.4.1投标文件在前附表第15项规定的投标截止日期之后的前附表第16项所列的日历天内有效。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3.5招标文件答疑

3.5.1投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式送达招标人。

3.5.2招标答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题，必要时组织投标人考察现场、了解情况。

第二章 合同主要条款

甲方：西安高新科技职业学院

乙方：

甲乙双方就西安高新科技职业学院B19办公楼项目所需的供水调频增压设备供货事宜，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，达成合同条款如下：

一、供货内容、价款：

1、乙方供货内容：

| 序号 | 名称 | 流量扬程 | 位置 | 市政压力 | 建筑高度 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B19办公楼无负压供水调频增压设备 | 单泵Q=8 m3/h H=66m(一用一备）水泵品牌为：南方泵业 | 地下 负2层 | 0.2MPa | 49米 |  |
| 2 | 其他 | 运费、安装、调试、售后现场不可控等所有费用 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  | 大写 |  | 小写 |  |  |

注：最终结算数量按照验收合格后实际数量进行结算。

2、上表所列数量为估算数量，可能存在偏差。如实际供货量与上表所列数量不一致，须经甲乙双方共同核准后以甲方签字确认的数量为准，但单价保持不变。

3、合同总价款暂定为人民币大写：                 元；小写：（￥            ），

合同最终结算价款以实际供货量与本合同约定的或甲方确认的单价为准进行结算。

4、本合同单价包括材料费、材料的生产、制作、包装、运输、装卸、安装、检测、测量、利润、税金及市场价格风险、后期维修等乙方履行本合同义务所需全部有关费用。

5、供货日期：2025年7月10日

二、产品质量标准、技术要求：

1、产品质量标准、技术要求和安装验收标准，参照国标：GB/T5656 《离心泵技术条件（II）类》、 GB/T16907《离心泵技术条件（I）类》、GB 150-1998，钢制压力容器、GB02S101、

GB50974-2014。

2、本次招标的供水设备具体技术要求，详见招标文件“第四章”。

三、交货：

1、交货时间：乙方接到甲方供货通知后15个工作日内交货；甲方供货通知指定交货时间的，以甲方通知为准。若未按甲方规定时间交货，甲方有权向乙方索赔。

2、交货地点：现场甲方指定地点。

3、运输方式及其费用负担：乙方自行选择恰当的运输方式负责将本合同项下及其他约定产品运至交货地点，完成卸货并承担包装费、装卸费、保险费及税金等全部费用，且乙方自行承担由此产生的相关责任。

4、风险负担：乙方在产品交付前，即甲方经外观验收合格并办理领用单手续前，因非不可抗力导致的产品的毁损、灭失等一切风险由乙方负责并承担。

5、乙方须承诺按甲方的计划工期交货，若因乙方延期而给本项目其他单位造成损失，乙方负责全部赔偿责任。

6、乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品受损失均由乙方负责。

7、乙方应于交货时，向甲方提供其所供产品的相关技术资料（包括产品样本等）、产品质量证书、出厂检验报告和检验合格证明等书面文件，其所供的产品应符合上述文件的技术、标准、参数及质量等要求。

四、施工范围：

1、本次报价采用包干方式

2、乙方承担设备的就位安装调试，施工范围为预留成套供水调频增压设备进水法兰与出水法兰部分，设备与控制柜的线路连接包括桥架的铺设（若现场需要），控制柜预留外接电源接口，此部分报价包含于设备价款。

五、验收：

1、货到现场后，甲方、监理公司与乙方共同按双方收货单据及标准装配等约定的规格型号及数量等对乙方所供产品进行外观验收；经验收符合约定及相关标准的，办理领用单相关手续，甲方指定人员在验收单上签署的日期即为交货日期。

2、经验收不符合约定及相关标准或产品有缺损的，甲方有权拒绝收货；如甲方要求乙方更换或补齐的，乙方应在甲方指定期限内按甲方要求更换或补齐，相关费用由乙方承担；因此导致迟延交货的，乙方应依据本合同第九条之规定承担迟延交货的违约责任。

六、付款：

1、付款方式：

无预付款，货到工地现场外观验收合格后即付到货货款的70％，待工程整体验收合格且乙方完成设备的就位安装调试后付至合同总价的95%，留5%作为质保金。

（1）甲方开票信息如下：

纳税人名称：

纳税人识别号：

开户行：

帐号：

地址：

电话：

（2）乙方开票信息如下：

纳税人名称：XXXXXXXX有限公司

纳税人识别号：XXXXXXXXXXX

开户行：XX银行XXXX支行

账号：XXXXXXXXXXX

地址：西安市XXXXX号

电话：XXXXXXXXX

（3）乙方属于一般纳税人，乙方应开具的发票类型为：增值税专用发票，在付款前乙方应开具对应金额的增值税专用发票，开具后7个工作日内应送达甲方财务部，超过7个工作日甲方有权拒收并要求乙方重新开具。发票开具应符合国家税法规定，因乙方发票开具违法或不合规给甲方带来的损失，乙方应承担全部赔偿责任，并按发票面额的10%向甲方支付违约金。

（4）甲方支付合同款仅支付给乙方上述账户，乙方其他账户或者乙方要求转付给第三方账户，甲方不予办理。

2、乙方申请付款时应提供与付款等额的13%增值税专用发票，发票未提供或金额不足，甲方有权不予支付相应货款。如乙方提供虚假发票，甲方有权向有关政府部门举报，给甲方带来的损失，乙方双倍赔偿。

3、质保期满后，甲方指定相关验收部门确认乙方提供产品无质量问题，乙方也不存在其他违约行为，且乙方办理完质保手续后，甲方将质保金无息退还给乙方。

4、付款支付方式为：银行转账支付。

七、质保：

1、本项目质保期为2年，验收完毕投入使用后一个月开始计算，期间若有质量问题并确认为中标单位责任，中标单位须免费处理或更换。

2、质保期内产品出现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后2个工作日内免费为甲方修理或更换。乙方未按前述要求修理或更换的，甲方有权委托第三方修理或更换，发生的费用在质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

3、对已过前款约定的质保期，但未超过产品本身的质量保证期的，乙方应按照产品的质保期承担质保责任。

4、质保期满后乙方仍应负责对产品进行终身维修，维修只收取成本费。

5、在质保期限内，产品故障率如果超过总供货量的20%，则质保期顺延一年。

6、乙方承诺派专业技术人员进行专项技术服务工作，同时对产生的售后问题，在接到指令后1小时内响应，4小时内到达现场进行服务。

7、在质保期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损失的，乙方应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三方向甲方索赔而使甲方遭受损失，甲方有权向乙方追偿。

8、在质保期内乙方应预留不少于产品供货总量的5%作为备用量，以便维修使用。

9、在产品的正常使用寿命周期内，因乙方或本身的产品质量原因导致的甲方或其它第三方的损失由乙方承担全部赔偿责任。

10、乙方应按法律、行政法规或国家关于产品质量保修的有关规定，对交付甲方使用的产品在质量保修期内承担质量保修责任。

11、在合同保修期内，凡物业公司提出的有效投诉属乙方原因引起的，乙方应按照甲方的要求整改完毕，费用由乙方承担。

12、乙方供应的产品及其产品原材料须满足国家关于环保的相关要求，如需另行检测则检测费用由乙方承担，若乙方出现相关环保质量问题时的法律责任由乙方承担。

13、在产品安装过程中，如出现产品质量问题，乙方应按照甲方要求及时更换，若不及时按甲方要求进行更换，甲方有权追究乙方责任。

八、甲、乙方权利与义务：

1、甲方有权对乙方的生产、运输、供货等全过程进行监督检查。

2、甲方有权监督乙方合同的执行情况。

3、甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向甲方以外的第三方泄露。

4、甲方有义务及时通知乙方合同签署的时间及合同内约定的供货时间，以便乙方及时安排供货。

5、乙方有义务确保乙方交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准，存在多个标准的，应保证符合最高标准，对于甲方项目所在地政府部门有准用检查要求的产品，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地相关部门颁发的准许使用证明。

6、乙方有义务在签订合同前向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品性能介绍、检验报告、图片资料等。

7、乙方有义务保证供货期不超过合同限定天数，即甲乙双方签订合同之日起，乙方保证在合同限定天数内按甲方要求在甲方项目所在工地完成交货。

8、乙方有义务确保乙方在本地有适量的备货，甲方少量补货的供货时间应控制在1个工作日以内。

9、乙方有义务接受甲方考察人员的参观考察。

10、乙方须对自己的一切行为承担无条件的连带责任。

11、乙方须委派专人负责该项目日常管理工作，服从甲方现场管理。

九、违约责任：

1、有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本合同，乙方应依法赔偿因此给甲方造成的全部损失：

1.1甲方收到对乙方产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的，或者乙方有任何其他违约行为（包括违反本合同规定的任何义务）达3次。

1.2乙方向甲方提供的资料及样品等不真实、不合法或无效。

2、乙方产品质量未达到本合同或招标文件要求的，除无条件更换合格产品外，另须承担合同总价20%的违约金。

3、乙方未按甲方通知的时间交货，每延迟一天应向甲方支付合同总价3‰作为违约金。

4、甲方未按时付款，每延迟一天应向乙方支付合同总价3‰作为违约金。

十、不可抗力：

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，则合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

3、甲、乙任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、台风、海啸、暴雪、暴雨、洪水等重大自然灾害。

十一、合同争议解决方式：

本合同在履行中发生争议，由双方协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它：

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方责任义务全部履行完后自行失效。

2、合同未尽事宜，经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、与合同有关的招、投标文件、来往函件及乙方的承诺书都具有与本合同同等的法律效力。

4、地址：

4.1本合同所列双方地址应为可以邮寄送达的通讯地址，否则引起的退函视为送达。

4.2任何一方改变该地址必须在变动后三日内通知对方，否则引起的退函视为送达。

5、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

（以下无正文）

甲方：        乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

签订时间：                               签订时间：

第三章 投标文件格式

西安高新科技职业学院供水调频增压设备采购、安装

投 标 文 件

投标项目：

投标单位：

时    间：

目   录

第一部分     投标函

第二部分     开标一览表

第三部分    法定代表人授权书

第四部分    企业资格报告

第一部分   投标函

西安高新科技职业学院：

我单位收到贵公司B19办公楼供水调频增压设备采购、安装招标文件，经仔细研究，我们决定参加该项目的投标报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供供水调频增压设备产品及售后服务，我方总报价为人民币(大写)：                                   元；(小写) ：                  元；详见《开标一览表》。

2、我方提交的投标文件，正本一份，副本二份，电子版投标文件一份。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择或拒绝投标者中选的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国招标投标法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定，遵守贵方的各项规定。

7、我方的投标文件在向贵方正式提交后30天内有效。

8、所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标单位全称(印章)：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

授权代表：

二零二五年      月      日

第二部分   开标一览表

一、开标一览表：

| 单位名称 | 投标总报价（元） | 供货周期 | 签字确认 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：      （盖章）                法定代表人或委托

说明：1、各项目填写工整、完善。

2、投标人须列出每种规格型号供水设备的详细报价清单。

3、中标人必须提供全额增值税普通发票。

| 序号 | 名称 | 型号/尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B19办公楼无负压供水调频增压设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 其他 | 运费、安装、调试、售后现场不可控等所有费用 | 次 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  | 大写 |  | 小写 |  |  |

投标单位：（公章）                   法定代表人或授权代表人：（签字）

第三部分  法定代表人授权书

西安高新科技职业学院：

现委派              参加贵院校组织的B19办公楼供水调频增压设备采购、安装招标活动，全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜。

附全权代表姓名：

性别：

年    龄：

职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话：

传真：

单位名称(公章)：                     法定代表人(签章)：

委托代表人(签章)：

本授权有效期：         年      月     日至         年     月     日

第四部分  企业资格报告

1、投标单位法人授权书。

2、法定代表人身份证明书。

3、投标单位营业执照、资质等级和税务登记证复印件。

4、企业简况（职工总人数、工程技术人员数、企业厂房面积等）。

5、企业近二年来的主要工程业绩（附加盖公章的合同复印件或中标通知书）。

6、其他必须的资质文件。

第五部分 生活无负压供水调频增压设备设计方案

投标厂家根据自身技术编撰投标“技术方案”

第六部分 生活无负压供水调频增压设备技术要求

一、无负压供水设备技术要求

1、设备应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路最不利点恒压控制的方式。压力值可以在现场试水时设定和调整，以达到用户用水压力满意为准。 
    2、恒压控制稳态精度要求：设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。 
    3、控制系统动态性能要求：必须平滑、稳定的进行调节，不产生调节震荡，并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。 
    4、设备应具备的控制功能要求：必须具有定时倒泵切换功能。故障报警停泵功能。

5、设备进出水压力控制应用压力传感器控制，不能使用电接点压力表。

6、设备运转中的死水区的死水时间不得超过24小时。

7、设备应具有手动、自动及预留远程监控控制功能。

8、设备需具备无负压功能任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转，设备在任何工况下都不会产生负压{不应有负压消除过程}，更不能在负压下强行抽水，维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。

9、设备需具备在任何工况下都能做到全封闭运行，不产生管路负压、积气和回流现象。设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能，满足用户用水需求。

10、设备应具有电源超压、欠压、缺相、过载、过流等故障的报警及自动保护功能。

11、设备应具有超压保护功能。当设备失控等极端状态下能够保护管网安全。

12、水泵应具备自动切换和交替运行功能，且水泵切换时间与设定时间偏差不应超过30S，先启先停。

13、设备应具有节能最大化的功能。应具有小流量保压功能并配有罐体为加强筋式隔膜气压罐（应具有压力容器生产许可证），自动进入休眠节能状态，根据压力变化设备唤醒。

14、设备应具有防泄漏报警功能，保护自身及区域设备使用安全。

15、设备配套阀门应选用食品级不锈钢蝶阀或球阀。（推荐使用密闭式蝶阀）

16、设备配套止回装置应采用不锈钢低阻力止回阀。（推荐使用双阀体结构止回装置）

17、设备管路应采用SUS304不锈钢无缝管。

18、设备管件三通需采用先进冷拔技术实现无阻力过流。

19、水泵应用节能高效知名品牌立式多级离心泵。设备所用水泵、水罐、管材、阀门、管件等所有涉水机械、器材应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，采用SUS304及以上不锈钢材质。

20、设备应配置不锈钢过滤器、不锈钢低阻力倒流防止器、具有远传功能电磁流量计。

21、设备紧固件及设备基础均采用SUS304或以上的不锈钢材质。

22、设备管路非现场焊接作业的，均应采用等离子自动化焊接工艺，单面焊接、双面成型（保修十年）。

二、控制柜的技术要求

1、控制柜的电源电压：输入额定电压380V±10%；

2、控制柜的外壳防护等级不低于GB 4208中IP 30的规定。

3、控制柜的表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢靠，无明显变形或烧穿等缺陷。

4、控制柜的表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，且不应有脱漆、起泡、裂纹、留痕等现象。

5、 控制柜的高度超过1.2m的控制柜，应在柜体顶部加装可供吊运的吊环或吊钩。

6、 控制柜应设有安装用的固定孔。

7、 控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

8、 控制柜的内部变频器应选用ABB 施耐德等国际知名品牌。

9、 控制柜的内部控制单元（PLC）及元器件应选用法国施耐德品牌。

10、控制柜的金属构体上应有接地点。

11、控制柜的面板上应有水泵“启动”与“停止”的显示。

12、控制柜的面板上应有观察设定压力工作压力和水泵频率的人机界面。

13、控制柜的面板上应有观察故障的显示窗口。

14、控制柜面板上的按钮指示灯及显示仪应分布合理和齐全，并且方便操作观察和维修。

15、控制柜内部应具有开门自动照明功能，满足夜间操作要求；

16、控制柜内部应有用于散热措施，当环境温度过高时对控制柜内部进行通风散热。

17、设备控制系统中应配有中央处理器（PLC）及可编程序控制系统，可根据用户具体要求，实现自动化控制功能。

18、设备应设有多路模拟量输入、输出接口、实现多路模拟信号比较。

19、设备应具有能源管理功能，可实现对设备的能源消耗、累计并记录，从而对设备运行能耗进行有效分析和存储。

20、设备应具有远程监控管理功能，可实时监控设备的运行工况及各种运行数据的采集和储存。

21、设备自动检测系统，设备具有开机自动检测程序控制，自动检测各项技术参数是否存在异常，如无异常，设备正常启动，如出现异常，自动发出声光报警。

22、设备应具有可变压控制功能，可根据用户方出水流量计压力变化，控制输出电压，以达到自动调节恒压的使用目的。

西安高新科技职业学院

第六部分 生活无负压供水调频增压设备设计方案

投标厂家根据自身技术编撰投标“技术方案”