西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼

基坑支护工程

计

算

书

西北综合勘察设计研究院

2025.10

西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]A-B区段

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 6.620 |
| 嵌固深度(m) | 3.880 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | 普通工字钢I20b |
| └抗拉、抗压和抗弯f(MPa) | 235 |
| └抗剪fv(MPa) | 125 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 0.800 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 0.300 |
| ├冠梁高度(m) | 0.300 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.001 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 4 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 10.000 | 外侧水位深度(m) | 10.000 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 水下(kPa) | 水下(度) |
| 1 | 素填土 | 0.45 | 15.0 | --- | 5.00 | 10.00 | --- | --- |
| 2 | 粘性土 | 4.60 | 16.5 | --- | 23.00 | 20.00 | --- | --- |
| 3 | 粘性土 | 2.50 | 18.0 | --- | 25.00 | 22.00 | --- | --- |
| 4 | 粘性土 | 5.20 | 18.0 | 8.0 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) |  |  |  | 标准值(kPa) |
| 1 | 16.0 | --- | m法 | 1.50 | 60.00 |
| 2 | 61.0 | --- | m法 | 8.30 | 150.00 |
| 3 | 58.0 | --- | m法 | 9.98 | 160.00 |
| 4 | 55.0 | 合算 | m法 | 9.22 | 170.00 |

| 层号 | 有效内摩 | 静止土压力 | 静止土压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 擦角φ'(度) | 系数估算公式 | 力系数Ko |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 2 | 扩孔锚杆 | ㄨ |
| --- | --- | --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 1.600 | 2.500 | 15.00 | 12.00 | 7.00 |
| 2 | 锚索 | 1.600 | 2.000 | 15.00 | 12.00 | 7.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 50.00 | 1.98 | 150 | 2～ | 1.00 | 520.80 | 1.00 |
| 2 | 50.00 | 1.98 | 150 | 4～ | 1.00 | 520.80 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 5.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 6.620 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 锚杆设计 | √ |
| └锚固段长度设计 | √ |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | ㄨ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | ㄨ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 2E16 |
| As2 | HRB400 | 2E16 |
| As3 | HPB300 | d10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 13.73 | 7.78 | 14.59 | 14.59 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 8.57 | 2.72 | 9.10 | 9.10 |
|  | 最大剪力(kN) | 24.94 | 15.60 | 31.17 | 31.17 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 14.588/(1.050*250.000*10-6)

= 55.573(MPa) < f = 235.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 9.101/(1.050*250.000*10-6)

= 34.670(MPa) < f = 235.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 31.171*0.146*10-3/(2500.000*10-8*0.900*10-2)

= 20.241(MPa) < fv = 125.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(MPa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(MPa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(MPa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(MPa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(MPa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.600 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 59.25 | 4.73 | 4.73 | 5.91 |
| 2 | 79.08 | 24.37 | 24.37 | 30.46 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 61.34 | 4.90 | 4.90 | 6.12 |
| 2 | 81.87 | 25.23 | 25.23 | 31.54 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 2s15.2 | 5.0 | 7.0 | 280.0[4.6] | 9.76 |
| 2 | 锚索 | 2s15.2 | 5.0 | 7.0 | 280.0[23.9] | 9.76 |

[ 锚杆抗拔验算 ]

( 锚杆抗拔安全系数 = 1.60）

支锚道号  抗拔力计算值  轴向拉力标准值  安全系数

(kN)           (kN)

1          198.18            4.90       40.48

2          191.02           25.23        7.57

[ 锚杆抗拉验算 ]

支锚道号      Ap×fpy      N

(kN)        (kN)

1            369.60        6.12    满足

2            369.60       31.54    满足

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 11.782

圆心坐标X(m) X = -0.514

圆心坐标Y(m) Y = 7.880

整体稳定安全系数 Ks = 2.319 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 8.552 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 6.080 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

Kt = 6.166 >= 1.200, 满足规范要求。

工况5：

Kt = 4.182 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

最小安全Kt = 4.182 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.036×3.880×7.071+25.000×15.815)/(17.209×(6.620+3.880)+15.385)=4.540

Ks = 4.540 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×6.620=1.324m

嵌固深度采用值3.880m >= 1.324m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 146.046 ≤ Ep = 1067.638，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 140.294 ≤ Ep = 1067.638，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 137.302 ≤ Ep = 666.209，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 132.998 ≤ Ep = 666.209，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 120.426 ≤ Ep = 397.688，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]B-C区段

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 6.620 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 6.620 | 0.750 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 4 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 10.000 | 外侧水位深度(m) | 10.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 0.95 | 15.0 | --- | 5.00 | 10.00 |
| 2 | 粘性土 | 4.20 | 16.5 | --- | 23.00 | 20.00 |
| 3 | 粘性土 | 2.20 | 18.0 | --- | 25.00 | 22.00 |
| 4 | 粘性土 | 5.80 | 18.0 | 8.0 | 27.00 | 23.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 16.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 61.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 58.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 55.0 | 25.00 | 21.00 | 合算 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 0.40m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.389 | 3.198 | 3.965 | 8.855 | 满足 |
| 2 | 1.676 | 8.239 | 0.454 | 9.683 | 满足 |
| 3 | 1.546 | 12.337 | -2.018 | 12.171 | 满足 |

西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼

----------------------------------------------------------------------

验算项目: C-D-E-F-G-H-I-J-K-L

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            6.620(m)

基坑内地下水深度：                   10.000(m)

基坑外地下水深度：                   10.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      3.373      6.620     63.0

[ 土层参数 ]

土层层数 4

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     素填土  0.800    15.0    ---      5.0    10.0        16.0         20.0      ---      60.0

2     粘性土  4.700    16.5    ---     23.0    20.0        61.0         40.0      ---     150.0

3     粘性土  1.800    18.0    ---     25.0    22.0        58.0         37.0      ---     160.0

4     粘性土  3.900    18.0     8.0    27.0    23.0        55.0         31.0      合算     170.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       局部均布          15.000        0.500        7.000      5.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      2.500         20.0         120          6.000  1E18

2    1.500      1.500         20.0         120          6.000  1E18

3    1.500      1.500         20.0         120          6.000  1E18

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       土钉位置处

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.800

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力         否

条分法中的土条宽度：                  0.400(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    3.000   40.2     0

2    4.500   40.6     1土钉   6.000       75.681         101.788          75.681           0.000     999.000

3    6.000   40.9     1土钉   6.000       64.995         101.788          64.995           0.000     999.000

2土钉   6.000       74.091         101.788          74.091           0.000     999.000

4    6.620   41.1     1土钉   6.000       60.715         101.788          60.715           0.000     999.000

2土钉   6.000       69.725         101.788          69.725           0.000     999.000

3土钉   6.000       74.541         101.788          74.541          21.857       3.410

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    3.000   40.2     0

2    4.500   40.6     1土钉   6.000      0.000         91.609         999.000

3    6.000   40.9     1土钉   6.000      0.000         91.609         999.000

2土钉   6.000      0.000         91.609         999.000

4    6.620   41.1     1土钉   6.000      0.000         91.609         999.000

2土钉   6.000      0.000         91.609         999.000

3土钉   6.000     27.321         91.609           3.353

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     2.347    -0.800     13.695    10.416

2     1.961     0.480      9.170     7.075

3     1.714    -1.390      9.694     9.233

4     1.716    -1.738     10.244    10.390

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@200

竖向配筋:                  d6@200

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 2.50      0.0    x    0.000    160.0(构造)    251.3

y    0.000    160.0(构造)    251.3

2    2.50- 4.00      0.0    x    0.000    160.0(构造)    251.3

y    0.000    160.0(构造)    251.3

3    4.00- 5.50      9.8    x    0.810    160.0(构造)    251.3

y    0.810    160.0(构造)    251.3

4    5.50- 6.62     17.3    x    0.687    160.0(构造)    251.3

y    1.352    160.0(构造)    251.3

[ 土钉计算结束 ]

西安高新科技职业学院泾河校区改扩建项目B-15办公楼

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]L-A区段

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 6.620 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 6.620 | 0.750 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 4 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 10.000 | 外侧水位深度(m) | 10.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 1.60 | 15.0 | --- | 5.00 | 10.00 |
| 2 | 粘性土 | 4.00 | 16.5 | --- | 23.00 | 20.00 |
| 3 | 粘性土 | 2.20 | 18.0 | --- | 25.00 | 22.00 |
| 4 | 粘性土 | 5.20 | 18.0 | 8.0 | 27.00 | 23.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 16.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 61.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 58.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 55.0 | 25.00 | 21.00 | 合算 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 0.40m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.382 | 2.375 | 3.516 | 7.382 | 满足 |
| 2 | 1.544 | 9.170 | -0.733 | 10.067 | 满足 |
| 3 | 1.481 | 13.237 | -2.610 | 12.977 | 满足 |