# B-15办公楼室外电缆、弱电管沟开挖及敷设报价单

## 一、施工内容

1、电缆沟定位放线、开挖， 沟底原土夯实、铲平、铺砂， 电缆敷设，入户、 进配电箱接线，沟内电缆顶部填砂、警示带配合、实心砖铺设， 电缆沟素土回填，电缆标志桩埋置，入主楼入口处设置2000*2000*1500mm方井。

2、弱电管沟定位放线、开挖，沟底原土夯实夯实、铲平，放置2根DN100pe管，顶部填砂，素土回填，转角位置砌筑1000*1000*900mm深弱电井。

## 二、施工要求

1、放线两端作标识。

2、电缆沟人工、机械开挖深度为 900mm、宽度为 800mm（本工程总配箱在B-15办公楼南侧，中间有已建道路宽7m，本次施工费用包含路面破除及垃圾清运，道路恢复费用

3、电缆沟底部铺砂厚 100mm。

4、电缆敷设顶部铺砂厚 200mm、实心砖一层。

5、放置警示带

6、电缆沟回填完成于缆沟中线设置标志桩15m间隔设置。

7、完工后绘制电缆埋设图纸交甲方

8、接线所有辅材入五指套、塑封等由施工单位自行解决，本次报价含辅材费用。

9、最终按实际工程量结算。

## 三、报价单

## 1.铺设报价单

| 序号 | 施工内容 | 单价（元/米） | 概算工程量（米） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆铺设 |  |  |  |  |  |
| 1 | YJV22-4*120+1*70 |  | 334 |  |  |
| 2 | WDZN-YJY-4*95+1*50 |  | 210 |  |  |
| 3 | YJV22-4*70+1*35 |  | 59 |  |  |
| 4 | WDZNYJY4*120+1*70 |  | 416 |  |  |
| 5 | WDZN-YJY-4*95+1*50 |  | 210 |  |  |
| 5 | YJV22-4*240+1*120 |  | 306 |  |  |
| 6 | WDZN-YJY-5*16 |  | 153 |  |  |
| 7 | DN100PE管 |  | 160 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 管沟开挖、砖砌井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管沟开挖回填 |  | 85 |  | 含夯实回填等施工要求所有工序 |
| 2 | 2*2*1.5m砖砌井 |  | 3 |  | 含井盖 |
| 3 | 1*1*0.9m砖砌井 |  | 2 |  | 含井盖 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. 以上所报综合单价含税（普票）、及产生的安全文明施工费用。 2. 工程结算以最终现场收量为准。 3. 本报价含破路、垃圾清理及路面恢复费用。 |  |  |  |  |

2.材料报价单

| 序号 | 名称 | 单价 （元/米） | 预计数量（米） | 合计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外到主楼总动力电源 |  |  |  |  |  |
| 2 | YJV22-4*120+1*70 |  | 334 |  |  | 按实计算 |
| 3 | WDZN-YJY-4*95+1*50 |  | 210 |  |  | 按时计算 |
| 4 | YJV22-4*70+1*35 |  | 59 |  |  | 按实计算 |
| 5 | WDZN-YJY-4*120+1*70 |  | 416 |  |  | 按实计算 |
| 6 | WDZN-YJY-4*95+1*50 |  | 210 |  |  | 按实计算 |
| 7 | YJV22-4*240+1*120 |  | 306 |  |  | 按实计算 |
| 8 | WDZN-YJY-5*16 |  | 153 |  |  | 按实计算 |
|  | 备注：1、以上所报单价含税（普票）、含运、含卸。2、具体数量按照提料单送货结算。 |  |  |  |  |  |

四、报价要求及注意事项

1.所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

2.现场查勘：2026年7月7日上午10:00。

3.报送时间与联系方式：请将报价单于 2026 年 7月 9 日 12:00 前密封送至 西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西咸新区泾河新城先锋大街 西安高新科技职业学院泾河校区，收标联系人：李老师13468655574，技术咨询：祁老师19945240968。

西安高新科技职业学院 招标组

二零二六年七月五日